## List1
TROŠKOVNIK VODOINSTALATERSKIH I ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
GRAĐEVINA: Obrtnička škola Gojka Matuline u Zadru
Sanacija dijela zgrade - IV. faza
NARUČITELJ: Obrtnička škola Gojka Matuline u Zadru
TROŠKOVNIK
za izvođenje vodoinstalaterskih radova na
sanaciji dijela Obrtničke škole G.Matuline u Zadru - IV.faza
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
I VODOINSTALATERSKI RADOVI
A/ SANITARNI PREDMETI
1. Nabava, doprema i montaža kompletnog umivaonika, koji se sastoji od :
*umivaonika veličine 58x43 cm, I.A klase
*armatura je stojeća jednoručna miješalica za toplu i hladnu vodu fi 15 mm, dva kutna ventila fi 15 mm sa rozetama spojena na dovod vode, dvije fleksibilne cijevi
*kromirani sifon s ispustom fi 32 mm, čep fi 32 mm
Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog umivaonika, sa spojem na dovod i odvod, uključivo sav potreban materijal za montažu.
| kom | 5
2. Nabava, doprema i montaža komplet samostojeće wc školjke, koja se sastoji od:
*samostojeće wc školjke, I.A klase
*niskomontažnog vodokotlića (dvokoličinski) komplet s armaturom i isplavnom cijevi fi 50 mm
*sjedišta i poklopne daske od tvrde plastike sa tri gumena odbojnika
Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog wc-a, sa spojem na dovod i odvod, uključivo sav potreban materijal za montažu.
| kom | 5
3. Nabava, doprema i montaža električne grijalice za vodu (bojler). Obračun se vrši po komadu montirane električne grijalice vode (bojlera) uključivši sav potreban materijal za montažu do pune funkcije.
a/ bojelr 50 lit. | kom | 1
b/ bojler 80 lit. | kom | 1
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
4. Nabava, doprema i montaža polukristalnih ogledala dimenzija 60x40 cm debljine 4mm.Ogledalo je s unutrašnje strane plastificirano kao zaštita od vlage, a pričvršćeno je o zid. Obračun se vrši po komadu kompletno izrađenog i montiranog ogledala uključujući sav potreban pomoćni materijal za montažu.
| kom | 5
5. Nabava, doprema i montaža kutije za papirnate ručnike. Obračun se vrši po komadu nabavljene i montirane kutije uključujući sav pomoćni materijal za montažu i prvo punjenje. Postavlja se uz umivaonike.
| kom | 5
6. Nabava, doprema i montaža kutije za tekući sapun (punjenje približno doza od 1 litre). Obračun se vrši po komadu kompletno nabavljene i montirane kutije za tekući sapun, uključujući sav potreban materijal za montažu i prvo punjenje. Postavlja se uz umivaonike.
| kom | 5
7. Nabava, doprema i montaža kutije za toaletni papir. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane kutije za papir, uključujući sav potreban materijal za montažu i prvo punjenje.
| kom | 5
8. Nabava, doprema i montaža garniture s četkom za wc, garnitura pričvršćena o zid. Materijal plastificirani čelik. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane garniture s četkom za wc, uključujući sav potreban materijal za montažu.
| kom | 5
9. Pranje, dezinfekcija i ispitivanje kompletnog cjevovoda.
| kompl. | 1
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
0
10. Pribavljanje atesta-ispitivanja o kvaliteti vode od za to ovlaštene institucije.Ispitivanje izvršiti na svim izljevnim mjestima koji su obuhvaćeni radovima.
| kom | 5
UKUPNO SANITARNI PREDMETI
REKAPITULACIJA VODOINSTALATERSKIH RADOVA
A/ SANITARNI PREDMETI |  |  |  | 0
UKUPNO VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
II ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
INVESTITOR: Obrtnička škola GOJKA MATULINE, Zadar
NARUČITELJ: Obrtnička škola GOJKA MATULINE, Zadar
GRAĐEVINA: Sanacija dijela zgrade - IV.FAZA
(Obrtnička škola Gojka Matuline)
N a p o m e n a: Sve stavke navedene u ovom dijelu ako i nije jasno navedeno, podrazumijevaju se sa dobavom, dopremom na mjesto ugradbe, ugradbm, te sa svim dodatnim troškovima vezanim za finalizaciju i osposobljavanje za stavljanje u pogon svake od navedenih stavki. Sve stavke, pored već navedenog, trebaju sadržavati i troškove vezane za: • organizaciju gradilišta sa prometnom regulacijom tijekom gradnje • provedbu zaštite na radu • provedbu zaštite od požara • provedbu svih projektantskih tehničkih smjernica izvedbe • provedbu svih projektantskih smjernica provedbe programa kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom građenja i održavanja • te ostale nespecificirane radove i troškove npr. prijevoza, goriva, itd. tj. svih materijala, opremem i radova koji će navedenu građevinu dovesti do pune uporabljivosti definirane i opisane ovim projektom. Pri tome se ne smije zaboraviti i/ili preskočiti primjena u cijelosti navedenih opisa danih u dijelu: 1. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE SA UVJETIMA ISPUNJAVANJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU TIJEKOM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA. Pri radu na ponudi treba imati na umu i ne zaboraviti slijedeće stavke: a) proučiti kompletnu projektnu dokumentaciju, a u slučaju da ponuditelj ne dostavi pisanu primjedbu ili upit, smatrati će se da isti nema nikakve primjedbe i moguće nejasnoće neovisno o njegovoj provedenosti pregleda dokumentacije b) predhodno pregledati gradilište radi utvrđivanja skrivenih i inih nepravilnosti projektne dokumentacije, a koje se cjenovno moraju predvidjeti. U slučaju da ponuditelj ne dostavi pisanu primjedbu ili upit, smatrati će se da isti nema nikakve primjedbe i moguće nejasnoće neovisno o njegovoj provedenosti pregleda na licu mjesta. c) za sve eventualne primjedbe u pogledu troškovnika ili bilo čega vezanog za finalizaciju izvedbe, moguče je prije davanja ponude pismeno se obratiti naručitelju koji će kontaktirati projektanta, od istoga dobiti mišljlenje koje će se javno objaviti kako bi bilo dostupno svim ponuditeljima. d) primjeniti najnovije i/ili trenutno važeće zakone, normative i standarde e) u slučaju ponude jednakovrijedne, a ne projektom definirane opreme i materijala, za ponuđeno se mora to i dokazati. f) u jedinične cijene stavki uključiti i sve dodatne mjere zaštite na radu koje uključuju zaštitu od buke, rad na visini, rad pod naponom,...,do pune gotovosti. Neće se uzeti u razmatranje nepotpune i/ili izmijenjene ponude, npr.: • za sve stavke (uključno i one sa više podstavki) koje uz opis imaju navedenu i količinu mora se uz količinu dati jedinična cijena, a zasebno i cijena kompleta, ako to stavka tako traži • ponude koje sadrže izmjenjene stavke u pogledu proizvođača i tipa materijala i opreme te izmjene količina. U slučaju ponude nekih drugih materijala i opreme, ista mora biti jednakovrijedna projektiranoj opremi. Dokazivanje jednakovrijednosti provodi se na način da ponuditelj mora to u ponudi uz stavku troškovnika jasno naznačiti da se nudi "jednakovrijedna", te u privitku dostaviti usporednu tablicu tehničkih podataka projektirane i ponudbene opreme/materijala koju nudi kao jednakovrijednu. Uz tablice jednakovrijednosti dostaviti izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da je ponuđena oprema jednakovrijeda projektiranoj i da ne smanjuje projektiranu uporabljivost. Zasigurno se može dogoditi da pojedine tehničke karakteristike nisu u cijelosti jednake projektiranima te je u navedenoj izjavi potrebno navesti ta odstupanja i opisati njihovu možebitnu važnost u pogledu cjelokupne projektirane vrijednosti, uporabljivosti. U slučaju da se u usporednim tabicama izostave tehničke značajke koje međusobno odstupaju, kao i da se te stavke ne komentiraju u izjavi, ponuda će se automatski smatrati nevažečom.
Ovlašteni inženjer elektrotehnike:
4. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE
0
0
4.3 Dobava, ugradba i sva spajanja do konačne funkcionalne cjeline (mjesta ugradbe rasvjetnih armatura gdje nije spušteni strop završiti sa ɸ60 kutijom radi lakšeg finaliziranja građevinskih radova). |  |  |  | 0
U cijenu obuhvatiti i potrebna štemanja za ugradbu kutija, te naknadna krpanja/gletanja do razine bojenja, kao i kompletan potreban sitni materijal za ugradbu u betonski strop, gips strop, pripadni nosači, vijci, tiple, |  |  |  | 0
izvore svjetlosti, razvodne kutije/po potrebi, predspojne naprave, parabolik rastere, ovješenje, završne kape ravjete kontinuirane, zaštitna stakla,...i ostalu potrebnu opremu) svjetiljke tipa (sve orginal/ili jednako vrijedan).: |  |  |  | 0
Jednakovrijednost se dokazuje razlikovnim svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporedbnim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, uo, UGRL, Ra. |  |  |  | 0
- stropna ugradna svjetiljka sa led 3000K 28W "oms" (IP 44) bijele boje DOWNLIGHT VISION LED POLISH 1x28W, LED 2000lm/830+pjeskareno staklo - sanitarni čvorovi | kompl. | 12
12
- stropna ugradna svjetiljka sa led 3000K 28W "oms" (IP 44) bijele boje DOWNLIGHT VISION LED POLISH 1x28W, LED 2000lm/830+pjeskareno staklo+emergency kit 3h - sanitarni čvorovi | kompl. | 6
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
6
- stropna/zidna nadgradna svjetiljka sa "disano" (IP65/IK08) FC 32W, 747 OBLO-medium, cod. 112631-08 - stubište podest | kompl. | 2
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
- stropna/zidna nadgradna svjetiljka sa "disano" (IP65/IK08) FC 32W, 747 OBLO-medium, cod. 112631-09 +emergency kit 3h - stubište podest | kompl. | 2
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
2
- fluo rasvjetna ugradna dvostruki parabolic raster svjetiljka "disano" FL 3x14W 853 Minicomfort T5, bijela, cod. 153541-00 - uredi | kompl. | 5
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
5
- fluo rasvjetna ugradna dvostruki parabolic raster svjetiljka "disano" FL 3x14W 853 Minicomfort T5, bijela +emergency kit 3h, cod. 153541-07 - uredi | kompl. | 4
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
4
- fluo rasvjetna ugradna dvostruki parabolic raster svjetiljka "disano" FL 4x14W 853 Minicomfort T5, bijela, cod. 153543-00 - učionice | kompl. | 19
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
7+5+7
- fluo rasvjetna ugradna dvostruki parabolic raster svjetiljka "disano" FL 4x14W 853 Minicomfort T5, bijela +emergency kit 3h, cod. 153543-07 - učionice | kompl. | 9
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan |  |  |  | 0
3*3 |  |  |  | 0
- fluo rasvjetna ugradna asimetrična svjetiljka "oms" FL 1x54W, RELAX PV ASYMETRIC POLISH T5 1x54W bijela - učionice (rasvjeta ploče) | kompl. | 9
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
2+2+3+2
- fluo rasvjetna ugradna dvostruki parabolic raster svjetiljka "disano" FL 3x28W 853 Minicomfort T5, bijela, cod. 153545-00 - učionica | kompl. | 10
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
10
- fluo rasvjetna ugradna svjetiljka dvostruki parabolic raster "disano" FL 3x28W 853 Minicomfort T5, bijela +emergency kit 3h, cod. 153545-07 - učionica | kompl. | 5
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
- fluo rasvjetna ugradna svjetiljka sa opalom "disano" FL 4x14W 825 Comfort T5, bijela, cod. 156532-00 - hodnici | kompl. | 16
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
4+5+7
- fluo rasvjetna ugradna svjetiljka sa opalom "disano" FL 4x14W 825 Comfort T5, bijela+emergency kit 3h, cod. 156532-09 - hodnici | kompl. | 9
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
3*3
- stropna/zidna nadgradna svjetiljka INDIAN sa 2x26W "eltor" bijele boje, cod. 9551 - hodnik, fasada | kompl. | 15
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
12+3
- stropna/zidna nadgradna svjetiljka INDIAN sa 2x26W "eltor" bijele boje, cod. 9551 +emergency kit 3h - hodnik | kompl. | 1
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
1
- fluo rasvjetna svjetiljka "eltor" FL 1x24W AF, T5, cod. 2507 - sanitarni čvorovi | kompl. | 5
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
5 |  |  |  | 0
0
4.4 Dobava, ugradba i spajanje fotoosjetljivog senzora na fasadi građevine sa meh. Zaštitom | kompl. | 1
1
4.5 Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu IC senzor, tip IS D3360 "steinel". Snaga max.2000W, kut pokrivanja 360, domet 20 m ; 1416 zona detekcije, podešavanje svjet.praga: 2-2000 lux + funkcija memorije | kom | 7
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
7
4. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE UKUPNO
5. PANIK RASVJETA
0
5.12 Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu protupanična rasvjetna armatura Formula IP65,F65 24W IP65 SA 3N/RM 3h, 230 V~ , "beghelli", cod. 19013+kutija 19040 (+19044 naljepnicom; EXIT/IZLAZ, zelena sa strelicom dolje) | kompl. | 15
- zidna ugradba iznad izlaznih vrata na nadvoj (točnu poziciju uskladiti na samom terenu u dogovoru investitor/nadzor/voditelj radova)
----------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
15
5.3 protupanična rasvjetna armatura Formula IP65,F65 24W IP65 SA 3N/RM 3h, 230 V~ , "beghelli", cod. 19013+kutija 19040 (+19044 naljepnicom; strelica lijevo i desno, zelena) | kompl. | 3
- zidna ugradba (točnu poziciju uskladiti na samom terenu u dogovoru investitor/nadzor/voditelj radova) |  |  |  | 0
---------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
0
5.4 protupanična rasvjetna armatura Formula IP65,F65 24W IP65 SA 3N/RM 3h, 230 V~ , "beghelli", cod. 19013+kutija 19041 (+19042 zastavica sa naljepnicom; strelica lijevo i desno, zelena) | kompl. | 4
- stropna ugradba u spušteni strop (točnu poziciju uskladiti na samom terenu u dogovoru investitor/nadzor/voditelj radova)
----------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
4
5.5 protupanična rasvjetna armatura Formula IP65,F65 24W IP65 SA 3N/RM 3h, 230 V~ , "beghelli", cod. 19013+kutija 19040 | kompl. | 2
- zidna ugradba (točnu poziciju uskladiti na samom terenu u dogovoru investitor/nadzor/voditelj radova) Bijele svjetiljke moraju imati na sebi crvenu točku ili crvenu traku.
----------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
2
5. PANIK RASVJETA UKUPNO |  |  |  | 0
6. VATRODOJAVNA INSTALACIJA
0
6.2 Dobava i montiranje isklopnog tipkala crvene boje na žutoj podlozi za isključenje el. energije u nuždi (NC kontakt). U cijenu računati i krpanje do razine bojenja. | kompl. | 3
3
6.3 Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu protupožarne vatrodojavne centrale tip 2X-F2-S-48 "UTC Fire&security". | kompl. | 1
Komplet sa svom potrebnom opremom; baterije (2x18Ah), tel/GSM dojavnikom, povezivanjem sa RO-SS-om,... U cijenu računati i krpanje do razine bojenja.
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
1
6.4 Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu optičkog javljača požara tip DP 2071"UTC Fire&security". Komplet sa svom potrebnom opremom; podnožjem, poklopcem za vrijeme radova,... | kompl. | 44
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
44
6.5 Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu paralelnog indikatora prorade tip AI 672 "UTC Fire&security". Komplet sa svom potrebnom opremom. (orginal ili jednako vrijedan). | kompl. | 19
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
19 |  |  |  | 0
0
6.6 Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu podnožja detektora/izolatora petlje DB2016 "UTC Fire&security". Komplet sa svom potrebnom opremom. | kompl. | 3
--------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
3
6.7 Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu ručnog javljača tip DM 2010 "UTC Fire&security". Komplet sa svom potrebnom opremom. (orginal ili jednako vrijedan). | kompl. | 3
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
0
6.8 Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu ručnog javljača tip DM 2010E-IP67 "UTC Fire&security". Komplet sa svom potrebnom opremom. (orginal ili jednako vrijedan). | kompl. | 1
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
1
6.9 Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu unutarnje sirene tip AS2366 "UTC Fire&security". Komplet sa svom potrebnom opremom; bazom, poklopcem za vrijeme radova,... (orginal ili jednako vrijedan). | kompl. | 1
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 0
0
6.10 Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu vanjske sirene tip AS967I "UTC Fire&security". Komplet sa svom potrebnom opremom; bazom, poklopcem za vrijeme radova,... (orginal ili jednako vrijedan). | kompl. | 1
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
1
6. VATRODOJAVNA INSTALACIJA UKUPNO
7. INSTALACIJA OZVUČENJA
0
0
7.3 Dobava Centrala općeg ozvučenja, CSO-1, komplet ožičena, sastavljena od slijedećih elemenata: - Matrično pretpojačalo 8/8 ............... Kom.1 | kompl. | 1
8 ulaza, 8 izlaza, boje tona po izlazima, gong najava, kontrola prioriteta, podešavanja osjetljivosti ulaznih kanala, izbornik izlazne zone po ulazima, mogućnost kaskadnog |  |  |  | 0
spajanja zbog proširenja zona, rack montaža 3HE visine, monitorski zvučnik, ugrađen generator alarmne poruke u prioritetu, rack montaža, 3HE visine, tip ProjectMix818 |  |  |  | 0
- Četverostruko audio pojačalo snage ............ kom.1 4x120W/100V, indikacija nivoa signala, temperature, clip, regulacija nivoa glasnoće ulaznog signala, zaštita |  |  |  | 0
preopterećenja, automatska regulacija ventilatora, rack 2HE visine, tip Project120.4P |  |  |  | 0
- Monitorski panel .................kom.1 za kontrolu do 8 zvučničkih linija, podešavanje osjetljivosti ulaza, selektor linije, ugrađen zvučnik, rack 2HE visine tip Inter-M, LM9228 |  |  |  | 0
- Panel napajanja .........kom.1 do 500W, uključujući ispravljač 24V/2A, prenaponsku zaštitu i tipkalo uključenja tip CA-500/24/2 |  |  |  | 0
- Izvori pozadinske glazbe #1 ..........kom.1 Muzički izvor CD/MP3/USB/SD player + tuner, dva neovisna izlaza, rack montaža, 1HE visine tip AMC, MP 03 |  |  |  | 0
- Izvori pozadinske glazbe #2 .......kom.1 Muzički izvor CD/MP3/USB/SD player, rack 1HE visine tip LG, DP932H |  |  |  | 0
- rack ormar, "BKT" 15U, 600x600x780mm ...kom.1 samostojeći sa staklenim vratima, komplet sa pripadajućim ventilacijskim panelima - Ožičenje ormara uključujući sitni instalacijski i montažni materijal, testiranje, kontrolu rada, programiranje |  |  |  | 0
- Pozivni mikrofon na stolnom stalku .....kom. 1 8 zona, tipkalo uključenja, komplet sa pripadajućim spojnim kabelom 3 metra tip PageMic8 - ostala potrebna oprema za dovođenje do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
1
7.5 Dobava i montaža uređaja za automatsko upravljanje AUTOMAT ZA ŠKOLSKO ZVONO - MODEL T "tamada d.o.o." | kompl. | 1
Komplet sa svom potrebnom opremom - 46 memorijskih mjesta, dnevno i tjedno programiranje ( tjedni - samoponavljajuće za slijedeća razdoblja )
- podešavanje dužine vremena zvonjenja, dugoročno isključivanje ( za vrijeme raspusta ) - uključena nadžbukna kutija + automat, uvodnice, kabel za napajanje |  |  |  | 0
- omogućeno trajno isključivanje ručno, mogućnost ručnog i automatskog zvonjenja - uz automat isporučuju se upute na hrvatskom jeziku. U cijenu računati i krpanje do razine bojenja. |  |  |  | 0
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 0
0
7.6 Dobava i ugradba Zvučnik ugradni, dvopojasni nazivne snage 10W, sa ugrađenim trafom 100V frekvencijskog opsega 120Hz-20kHz, osjetljivosti 92dB, max. SPL 105dB, bijele boje, tip AMC, PC 5TX. | kompl. | 26
U cijenu računati potrebna štemanja za kutiju, ugradbu i krpanje do razine bojenja.
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
26
7.7 Dobava i ugradba Regulator glasnoće 100V do 30W/100V, podžbukna ugradnja, tip VC 30 | kompl. | 8
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
7.8 Dobava i ugradba školskog zvona: elektromehanička sirena (s mogučnošću podešavanja jačine i tipa zvuka), 97¸106dB, IP44, 230V~, 415 45 “legrand”, izbor zvuka zvona. | kompl. | 2
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
2
7. INSTALACIJA OZVUČENJA UKUPNO |  |  |  | 0
9. TELEFONSKA I RAČUNALNA INSTALACIJA
0
9.2 Dobava i ugradba zidnog razdjelnog komunikacijskog ormara (RO-SS/Prizemlje), 19˝ "BKT elektronik" 21U 600x500x997, cod. 11049501.1V, ormar EKMI prizemlja. | kompl. | 1
Ormar opremiti komplet sa vratima (staklo), bravicom, krovištem, podnožjem, svim stranicama, pregradama, nosačima kabela... i ostale opreme potrebne za ostvarivanje pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
Od opreme ugraditi: - komplet za prinudni protok zraka sa 2 ventilatora upravljan preko termostata. - rasvjetna armatura upravljana preko tipkala |  |  |  | 0
- panel za uzemljenje - horizontalne vodilice kabela, komplet sa prstenovima - nosači i ostala oprema za zidnu ugradbu |  |  |  | 0
Ostala ugradba (panel/switch "panduit"/"digitus"): - prespojni panel FTP TK sa 24x RJ45 cat 6, 1U kom 1 - prespojni panel za FTP mreža sa 48x RJ45 cat 6, 1U kom 1 |  |  |  | 0
- Ethernet switches DN-8022A, 24 RJ45, 2xSFP, 2U kom 1. - mjesto za ugradbu SATV opreme |  |  |  | 0
- 1x NN letva sa: cod. 1134L016.06-0 "BKT" - 1x prenaponska zaštita "obo beterman" ND-CAT6A/EA (In=0,15kA (žila-žila,prema C2), In=7kA (ukupno prema C2)) - "APC" Smart-ups 750VA LCD RM 2U 230V kom1 |  |  |  | 0
Ožičenje i šemirane se izvodi FTP kabelom cat 6 sa razdjelnih panela na switch. Pri izvedbi predvidjeti: |  |  |  | 0
- dovabu i ugradbu (pištanje u pogon) digitalne telefonske centrale KX-TDA15 IP-PBX - 28x patch kabel cat. 6 (dužine cca. 1,50m) - mjesto za moguću ugradbu ADSL adaptera |  |  |  | 0
Sve komplet sa mikrokonektorima RJ45, spajanjem, kabelima, kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom. |  |  |  | 0
Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad. |  |  |  | 0
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 0
0
9.3 Dobava i ugradba zidnog razdjelnog komunikacijskog ormara (RO-SS/1.Kat), 19˝ "BKT elektronik" 15U 600x500x860, cod. 11047501.1V, ormar EKMI prizemlja. | kompl. | 1
Ormar opremiti komplet sa vratima (staklo), bravicom, krovištem, podnožjem, svim stranicama, pregradama, nosačima kabela... i ostale opreme potrebne za ostvarivanje pune funkcionalnosti.
Od opreme ugraditi: - komplet za prinudni protok zraka sa 2 ventilatora upravljan preko termostata. - rasvjetna armatura upravljana preko tipkala |  |  |  | 0
- panel za uzemljenje - horizontalne vodilice kabela, komplet sa prstenovima - nosači i ostala oprema za zidnu ugradbu |  |  |  | 0
Ostala ugradba (panel/switch "panduit"/"digitus"): - prespojni panel FTP TK sa 16x RJ45 cat 6, 1U kom 1 - prespojni panel za FTP mreža sa 24x RJ45 cat 6, 1U kom 1 |  |  |  | 0
- Ethernet switches DN-8022A, 24 RJ45, 2xSFP, 2U kom 1. - mjesto za ugradbu SATV opreme |  |  |  | 0
- 1x NN letva sa: cod. 1134L016.06-0 "BKT" - 1x prenaponska zaštita "obo beterman" ND-CAT6A/EA (In=0,15kA (žila-žila,prema C2), In=7kA (ukupno prema C2)) - "APC" Smart-ups 750VA LCD RM 2U 230V kom1 |  |  |  | 0
Ožičenje i šemirane se izvodi FTP kabelom cat 6 sa razdjelnih panela na switch. Pri izvedbi predvidjeti: |  |  |  | 0
- 18x patch kabel cat. 6 (dužine cca. 1,50m) - mjesto za moguću ugradbu ADSL adaptera |  |  |  | 0
Sve komplet sa mikrokonektorima RJ45, spajanjem, kabelima, kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom. |  |  |  | 0
Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad. |  |  |  | 0
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 0
0
0
0
9. TELEFONSKA I RAČUNALNA INSTALACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
10. SATV/TV/FM - INSTALACIJA
10.1 Dobava, ugradba i stavljanje u funkcionalnu cjelinu vodootporne brtve za ulaz 10x coax kabela u građevinu, tip HRD 125-SG-10/4-16,5 Hauff Technik. | kompl. | 1
U cijenu uračunati i svu ostalu potrebnu opremu, kao i zaglađivanje/krpanje dijela fasade nakon montiranja brtve.
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
1
10.2 Dobava i ugradnja antenskog stupa komplet sa sidrenjem sa slijedećom opremom: - satelitska parabola GIBERTINI AL 105 cm: kom 1, - LNB quatro digital. 0,6 db: kom 2, - držač LNB-a: kom 1, - UHF/VHF antenaX: kom 1, - FM antena: kom 1 | kompl. | 1
- IP66 prolazna kutija sa 10x odvodnik prenapona tip. 3 "obo betterman" (Iimp=2,5kA (10/350 µs), In=10kA (8/20µs)) Sve orginal ili jednako vrijedno. |  |  |  | 0
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
1
10.3 Dobava i ugradnja u RO-SS/Suteren ormara slijedeće opreme: | kompl. | 1
- multipreklopnik GRUNDIG SDT 908; 8 izlaza: kom 1 - napajanje GRUNDIG SDP 900: kom 1
- konektori i sitni spojni materijal: paušalno
1
10.4 Dobava i ugradnja unutar RO-SS/1.Kat na 1.katu slijedeće opreme: | kompl. | 1
- KOP "obo betterman" TV 4+1 cod. 5083400: kom 2 - višekanalnog pojačala TELMOR WWK861: kom 1 - SAT IF pojačalo sa napajanjem GRUNDIG SDA 900: kom 1 - multipreklopnik GRUNDIG SDC 908; 8 izlaza: kom 1
- napajanje GRUNDIG SDP 900: kom 1 - produžni kabel sa priključnicom 16A/230V - konektori i sitni spojni materijal: paušalno |  |  |  | 0
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 0
10.5 Puštanje i ispitivanje signala na svim utičnicama građevine. | kompl. | 1
1
10.6 Sitni spojni materijal. | kompl. | 1
1
10. SATV/TV/FM - INSTALACIJA UKUPNO
12. LPS SUSTAV
12.1 Dobava i spajanje sužene hvataljke Al ɸ10/16 visine 2,50m, "OBO BETTERMAN" za zaštitu antenskog stupa, te njegovo spajanje, tj. sužene hvataljke na postojeći LPS sustav FeZn vodom ɸ10mm. | komplet | 1
- za zaštitu SATV-TV-FM instalacija, visina palice mora prelaziti visinu uređaja uređaja cca.1,0m. U cijenu uračunati i svu ostalu potrebnu opremu za dovođenje do pune funkcionalnosti:
1x držač hvataljki za sljemenjak F-FIX-132, priključne nastavke, križne spojnice (3.kom), držače voda, priključne pločice, nosači/izolirani odstojnici (0,5m) 2.kom, FeZn vod ɸ10mm (15m)....
(OBAVEZNO SE pridržavati uputa proizvođača), tj. vod se ne spaja direktno sa stupom, već se za njega kao potpore voda učvršćuju izolirani odstojnici. Sve orginal ili jednako vrijedno.
-------------------------------------------------------------------------- Ili jednakovrijedan
1
12. LPS SUSTAV UKUPNO |  |  |  | 0
13. ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
13.1 Organizacija gradilišta (skladištenje opreme i materijala, ograđivanje, označavanje i zaštita gradilišta i sl.). | kompl. | 1
1
13.2 Ostali sitni nepredviđeni montažni i instalacioni materijal, te manji montažni radovi. | kompl. | 1
1
13.3 Komplet elektro ispitivanja jake (EE ormari (otpor izolacije, svjetlotehnički izračun), kabliranje, spajanje opreme...) i slabe struje (ormar, TK, SATV, ... instalacije) te instalacije izjednačenja potencijala i ozvučenja, vatrodojave,... | kompl. | 1
Izdavanje certifikata i atesta za svu ugrađenu opremu i materijale |  |  |  | 0
Detaljne upute za održavanje i opisi garancijskih uvjeta. Funkcionalno ispitivanje. Izjave... NAPOMENA: Sva mjerenja i ispitni certifikati ovjereni po ovlaštenim inženjerima elektrotehnike. |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 0
0
13.4 Izrada elektrotehničkih podloga izvedenog stanja svih tipova instalacija. - novoprojektirani energetski razvod - EKI instalacija (TK, računalna instalacija, SATV) - ozvučenje - vatrodojava - videonadzor | kompl. | 1
Podloge su sa: - tlocrtnim prikazom montirane opreme sa ucrtanim trasama (trase sa prikazom jediničnih dužina svake dionice) - jednopolne sheme - blok shema - za ormare i montažna shema Napomena: svaki tip instalacija zasebno.
Elektrotehničke podloge uraditi na arhitektonskim podlogama u M 1:100, po ovlaštenom inženjeru elektrotehnike. Isporuka u elektroničkom obliku (dwg) i u papirnom x 4 kompl. |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 0
13.5 Obuka korisnika za uporabu ugrađene opreme i uređaja. | kompl. | 1
1
13.6 Saniranje gradilišta i njegovo dovođenje prvotnoj namjeni. U cijeni je uključeno svakodnevno čišćenje gradilišta u vrijeme trajanja elektroinstalaterskih radova. | kompl. | 1
1
13.7 Puštanje pod napon i kompletnu uporabu svih instalacija sa njihovom međuvezama. | kompl. | 1
1
13. ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA UKUPNO
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA
4. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | 0
5. PANIK RASVJETA |  |  |  | 0
6. VATRODOJAVNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
7. INSTALACIJA OZVUČENJA |  |  |  | 0
9. TELEFONSKA I RAČUNALNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
10. SATV/TV/FM - INSTALACIJA |  |  |  | 0
12. LPS SUSTAV |  |  |  | 0
13. ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA |  |  |  | 0
UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I / VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
II / ELEKTROINSTALATERSKI |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  | 0
PONUĐAČ: